## Slide 1
赛莱默智慧暖通系统
赛莱默（中国）有限公司 李伟

## Slide 2
从 1 到 3 的变化 （2011年11月1日开始）
国 防
工 业
流体技术
Exelis
ITT
52亿美元 / 2018年

## Slide 3: 成立的第一天，便是全球领导者
业务覆盖 150 多个国家, 4,500多名销售精英
世界公认的优秀品牌
覆盖全球的渠道
100多年的应用经验
大量安装实例
强大的售后服务体系
Notes: 3

## Slide 4
全球生产基地 (27家）
4
生产工厂
亚太
欧洲/中东/非洲
美洲
Lubbock TX
Dallas TX
Pewaukee WI
Auburn NY
Buffalo NY
Morton Grove IL
Cegled HU
Montecchio IT
Stockerau AU
Strzelin PO
Vododara PO
Sundbyberg SW
Axminster UK
沈阳
南京
Vododara IND
Calamba PHI

## Slide 5
Shenyang Facility
Nanjing Facility
Nanjing Facility
NANJING, CHINA
地点：中国南京
占地: 100,000 平方米
雇员: 187 人
历史: 前身是1989年成立的南京深井泵厂，2004年独资，2008年迁至目前工厂
主要产品线：最完整的产品线：透平泵 / 双吸泵 / 端吸泵 / 管道泵 / 立式多级泵/控制柜/成套泵组
南京工厂——赛莱默全球主要清水泵生产基地

## Slide 6
沈阳工厂——赛莱默全球主要污水泵生产基地
SHENYANG, CHINA
Shenyang Facility
Nanjing Facility
地点: 中国沈阳
占地: 80,000 平方米
雇员: 173 人
历史:公司成立于1995年，2016年扩建二期
主要产品线：飞力3000潜水泵系列、切割泵、研磨泵、搅拌器、潜水轴流泵、防爆电机、一体化泵站等
沈阳工厂一期/二期

## Slide 7
北美暖通空调市场第一品牌

## Slide 8
小红学校
已在全球培训了6万多名暖通空调工程师
制冷/供暖系统的培训:
1950s: 一/二/三次泵系统理论
1960s: 变频控制系统理论
1970s: 机电一体化 －
水泵-传感器-控制系统理论

## Slide 9
赛莱默空调系统产品
+
水泵
水泵系统
成撬机组

## Slide 10: 全新一代高效端吸泵
e1610

## Slide 11
（1）卓越的水力效率
L

## Slide 12: （1）刚性底座
LF
344A
NKG

## Slide 13
e1610叶轮动平衡等级为G2.5
ISO标准等级为G6.3
（3）叶轮平衡等级

## Slide 14
通用备件
（4）日常维护便捷
成熟后拉式
L

## Slide 15
带支撑的泵壳，
保证关键部件不受损伤
（5）安全可靠
符合ANSI/OSHA标准
联轴器保护罩
将操作工的危险降到最低
L

## Slide 16
（6）最大节能节能 70%
高效水泵
高效电机
专业控制器

## Slide 17
刚性重载底座，安全可靠
配专业控制器最大节能70%
最高效率达89%
e1610 端吸泵小结
卓越的水力性能效率
带有与泵壳一体化铸造的支撑地脚

## Slide 18: 赛莱默双吸泵

## Slide 19: 赛莱默双吸泵 - VSX

## Slide 20
侧进侧出
侧进上出
上进上出
VSCS
VSC
VSH
（1）专利设计三种进出水口
Notes: 我相信这种设计可以为大家在以后的设计中带来惊喜

## Slide 21: （2）大大节约安装空间

## Slide 22: VSX上进上出安装实例图片

## Slide 23: （3）VSX的超大密封腔
VSX 密封腔
同行双吸泵密封腔

## Slide 24: （4）VSX维护极为简单
L

## Slide 25: VSX系列双吸泵小结
三种进出水口方式
上进上出节约空间
超大机械密封腔
端面拆卸便于维修
配专业控制器最大节能70%

## Slide 26: B&G 新 e-HSC 中开双吸泵

## Slide 27: e-HSC 全新设计
传统双吸泵

## Slide 28: e-HSC 涡壳类型
单涡壳 (28 个单涡壳, 56 型号) |  | 双涡壳 (17 个双涡壳, 34型号) | 
优势 | 劣势 | 优势 | 劣势
占地少 | 高的径向力 | 低的径向力 | 较大的占地
重量少 | 更大的轴承 | 更小的轴与轴承 | 更重
高性价比 | 更粗的轴 | 更大可靠性 | 较高的成本
45 个不同壳体, 各配2 种叶轮

## Slide 29: e-HSC 机械密封– 密封腔配置
开式密封腔，散热好，延长机封使用寿命
内部自冲洗，免维护
专为此泵设计的机封可承受全部的入口压力

## Slide 30: e-HSC 轴承座配置
泵壳上二个轴承座定位贴近，实现了更短的轴配置。
这种配置也使轴的变形达到最小化。
更小的振动，会延长轴承的寿命, 泵在推荐运行区域工作状态下，轴承寿命L10可高达150 000 小时.

## Slide 31: 预留丰富的传感器接口
预留监测接口
振动：2个
温度：1个
压力：1个

## Slide 32: e-HSC 机封和轴承的维护
新e-HSC的结构设计, 使这些维护工作很简单。
不移除泵盖，从泵的两侧取出轴承和机封，成为了可能。
不再需要起吊装置，不再需要维护导致的长时间的停机。
此中开泵是常规的维护工作，在现场仅需要一名工程师就可完成，不会长时间影响运行。

## Slide 33: e-HSC 联轴器配置
曲爪型联轴器使泵运行在良好的状态。
符合ANSI/OSHA标准联轴器保护罩将操作工的危险降到最低

## Slide 34: 金属模具铸造：精度高流道平滑

## Slide 35: 金属模具铸造：精度高流道平滑

## Slide 36: 金属模具铸造：精度高流道平滑

## Slide 37: e- HSC双吸泵小结
双涡壳设计，更小径向力，更长使用寿命
短轴设计，运行更稳定
维修方便：换机械密封和轴承不需要拆上盖
预留丰富的传感器接口
采用曲爪联轴器，并配以高安全标准的防护罩
金属磨具铸造，流道光滑精度高

## Slide 38
赛莱默暖通泵系统
+

## Slide 39: 典型的一次变频系统图
AFD
AFD
AFD
Flow Meter, option 流量计
Modulating
Valve 调节阀
压差传感器
压差传感器
压差传感器
压差传感器
Chiller 1
Chiller 2
Chiller 3

## Slide 40: 典型的二次空调变频系統
Return
回水
Supply
給水
Pump
Controller
Secondary
Pumps
Chiller 3
Chiller 2
Chiller 1
水泵控制器
冷冻机 1
冷冻机 3
冷冻机 2
二次側水泵
共有管路
一次側水泵

## Slide 41: 设计公共管的几个主要因数
二个T之间的距离
二个T之间公共管的压损
二次侧回水的流速

## Slide 42: 公共管的设计的三大因数
Secondary
Supply
Secondary
Return
Primary
Supply
Primary
Return
Common Pipe
二次侧給水
二次侧回水
一次侧給水
一次侧回水
共有管路
长度
阻力
流速

## Slide 43
选用最大一台冷冻机的流量计算公共管直径
共有管路的损耗小于 1½ 尺 (约 0.5 米)
通常使用distribution管路的尺寸
T形管之间有三倍一次侧管径的距离
  过长会增加公共管的阻力
减小二次回水流速
L
公共管的设计标准

## Slide 44: T型管分流定律
50 GPM
100 GPM
50 GPM

## Slide 45: T型管汇流定律
40 GPM
60 GPM
100 GPM

## Slide 46: 1. 二次侧流量为零
100 GPM @ 45°F
Secondary
Pump
二次侧水泵
Off关闭
A
B
100 GPM @ 45°F
100 GPM @ 45°F
Primary
Pump
一次侧水泵

## Slide 47: 2. 一次侧流量＝二次侧流量
100 GPM @ 45°F
0 GPM
Pump
On水泵启动
A
B
100 GPM @ 45°F
100 GPM @ 55°F
100 GPM @ 55°F

## Slide 48: 3. 一次侧流量>二次侧流量
Pump
On 水泵启动
A
B
Mixing at Tee B
在B汇流
100 GPM @ 45°F
50 GPM @ 45°F
100 GPM @ 50°F
50 GPM @ 55°F
50 GPM @ 45°F

## Slide 49: 在公共管上安装止回阀 ?
Return
回水
Common
Supply 给水
0 GPM
Chiller 2
Chiller 1

## Slide 50: 在没有装止回阀的情况下
=1500 GPM
Return
回水
Common
Supply 给水
一台冷冻机的额定流量=1500 GPM
500 GPM
=2000 GPM
@ 47.5
F
=2000 GPM
@ 55
F
Chiller 2, 关
Chiller 1, 开

## Slide 51: 如果安装了止回阀：
=2000 GPM
Return
回水
Common
Supply 给水
0 GPM
=2000 GPM
@ 47.5
o
F
=2000 GPM
@ 55
o
F
错误!
Chiller 2, 关
Chiller 1, 开
=2000 GPM
一台冷冻机的额定流量=1500 GPM

## Slide 52: 赛莱默专业控制器基本控制原理
TECH5500 Plus

## Slide 53: 载荷分布
机场
写字楼
医院

## Slide 54
末端压差恒定控制
Distribution piping head loss curve
管道的系统曲线
泵Pump TDH
扬程Head
80
60
40
20
110
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
流量Flow
100
控制曲线Control curve
设定点,
25 FT
*当阀关小时，泵减速*As the valve closes, the pump slows down

## Slide 55: 关小二通阀，管路阻力增大
A
B
Q1
Q2
流量Flow, Q
(GPM)
扬程Head, H
(feet)
泵初始速度
Pump
Initial Speed
控制曲线Control Curve
管,管件
摩擦损失
Pipe, Fitting
Friction Loss

## Slide 56: 减速, 使得流量和压差测量值都减小
A
B
Q1
Q2
流量Flow, Q
(GPM)
扬程Head, H
(feet)
泵曲线Pump Curve
控制曲线
Control Curve
速度Speed 1
速度Speed 2
C
Q3
管道, 管件摩擦损失
Pipe, Fitting
Friction Loss

## Slide 57: 一直减速到所检测的压差与设定的相同
A
B
Q1
流量Flow, Q
(GPM)
扬程Head
(feet)
管道,管件摩擦损失
Pipe, Fitting
Friction Loss
控制曲线Control Curve
速度Speed1
最终速度
Final Speed
C
Q4

## Slide 58: 赛莱默专业控制为什么能带来更好的节能效果?

## Slide 59
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
流量
扬程
水泵的性能曲线
水泵的性能曲线

## Slide 60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
流量
扬程
50Hz
水泵变频时的性能曲线
15Hz
25Hz
36Hz
42Hz

## Slide 61
水泵的效率变化

## Slide 62: 赛莱默专利比能控制技术
能量
体积
体积

## Slide 63: 比能控制技术：最低比能最高效率
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.990325927734375 | 20 | 21 | 22.56 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.319091796875 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1变比能Es01 (kWh/m3) | 0.61037 | 0.43333 | 0.3449 | 0.29286 | 0.25936 | 0.23664 | 0.22079 | 0.20964 | 0.20187 | 0.19665 | 0.19343 | 0.19182 | 0.19157 | 0.19248 | 0.19441 | 0.19726 | 0.20095 | 0.20537 | 0.21063 | 0.21655 | 0.22716 | 0.23045 | 0.2384
2变比能Es02 (kWh/m3) | 0.43333 | 0.38267 | 0.3449 | 0.31581 | 0.29286 | 0.27441 | 0.25936 | 0.24695 | 0.23664 | 0.22802 | 0.22079 | 0.21473 | 0.20964 | 0.20543 | 0.20187 | 0.19898 | 0.19556 | 0.19481 | 0.19343 | 0.19244 | 0.19182 | 0.19154 | 0.19157 | 0.19189 | 0.19248 | 0.19333 | 0.19441 | 0.19619 | 0.19726 | 0.199 | 0.20095 | 0.20309 | 0.20542 | 0.20793 | 0.21063 | 0.2135 | 0.21655 | 0.21977 | 0.22316 | 0.22672 | 0.23045 | 0.23434 | 0.2384 | 0.24262
2定1（小）变比能Es21'
2定2变（大、小）Es2(11')
η01-1泵总效率 100% | 0.19624 | 0.27641 | 0.34728 | 0.40899 | 0.46183 | 0.50616 | 0.54249 | 0.57135 | 0.59334 | 0.6091 | 0.61925 | 0.62442 | 0.62524 | 0.62229 | 0.61611 | 0.60721 | 0.59607 | 0.58323 | 0.56867 | 0.55311 | 0.52728 | 0.51976 | 0.50243
η02-2泵总效率 100% | 0.27641 | 0.313 | 0.34728 | 0.37927 | 0.40899 | 0.4365 | 0.46183 | 0.48503 | 0.50616 | 0.5253 | 0.54249 | 0.55782 | 0.57135 | 0.58306 | 0.59334 | 0.60196 | 0.61248 | 0.61483 | 0.61925 | 0.62242 | 0.62442 | 0.62534 | 0.62524 | 0.6242 | 0.62229 | 0.61957 | 0.61611 | 0.61052 | 0.60721 | 0.6019 | 0.59607 | 0.58979 | 0.5831 | 0.57604 | 0.56867 | 0.56101 | 0.55311 | 0.54501 | 0.53673 | 0.5283 | 0.51976 | 0.51113 | 0.50243 | 0.49369
Es (kWh/m3)
泵组总效率η（%)
1泵效率
2泵效率
3泵效率
Q(m3/hx10)

## Slide 64: 水泵的比能曲线
Chart: 
| 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460
1变比能Es01 | 0.44675 | 0.41645 | 0.39338 | 0.37561 | 0.36184 | 0.35119 | 0.34301 | 0.33685 | 0.33233 | 0.3292 | 0.32724 | 0.32628 | 0.32618 | 0.32684 | 0.32815 | 0.33003 | 0.33242 | 0.33526 | 0.33848 | 0.34204 | 0.3459 | 0.35001 | 0.35434 | 0.35884
2变比能Es02 | 0.48735 | 0.46551 | 0.44675 | 0.43054 | 0.41645 | 0.40415 | 0.39338 | 0.38392 | 0.37561 | 0.36829 | 0.36184 | 0.35617 | 0.35119 | 0.34683 | 0.34301 | 0.3397 | 0.33685 | 0.3344 | 0.33233 | 0.33061 | 0.3292 | 0.32808 | 0.32724 | 0.32664 | 0.32628 | 0.32613 | 0.32618 | 0.32642 | 0.32684 | 0.32742 | 0.32815 | 0.32902 | 0.33003 | 0.33117 | 0.33242 | 0.33379 | 0.33526 | 0.33682 | 0.33848 | 0.34022 | 0.34204 | 0.34394 | 0.3459 | 0.34793 | 0.35001 | 0.35215 | 0.35434 | 0.35657
Es (kWh/m3)
Q(m3/h)

## Slide 65
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.990325927734375 | 20 | 21 | 22.56 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.319091796875 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1变比能Es01 (kWh/m3) | 0.61037 | 0.43333 | 0.3449 | 0.29286 | 0.25936 | 0.23664 | 0.22079 | 0.20964 | 0.20187 | 0.19665 | 0.19343 | 0.19182 | 0.19157 | 0.19248 | 0.19441 | 0.19726 | 0.20095 | 0.20537 | 0.21063 | 0.21655 | 0.22716 | 0.23045 | 0.2384
2变比能Es02 (kWh/m3) | 0.43333 | 0.38267 | 0.3449 | 0.31581 | 0.29286 | 0.27441 | 0.25936 | 0.24695 | 0.23664 | 0.22802 | 0.22079 | 0.21473 | 0.20964 | 0.20543 | 0.20187 | 0.19898 | 0.19556 | 0.19481 | 0.19343 | 0.19244 | 0.19182 | 0.19154 | 0.19157 | 0.19189 | 0.19248 | 0.19333 | 0.19441 | 0.19619 | 0.19726 | 0.199 | 0.20095 | 0.20309 | 0.20542 | 0.20793 | 0.21063 | 0.2135 | 0.21655 | 0.21977 | 0.22316 | 0.22672 | 0.23045 | 0.23434 | 0.2384 | 0.24262
2定1（小）变比能Es21'
2定2变（大、小）Es2(11')
Es (kWh/m3)
Q(m3/hx10)
42Hz
1台水泵切换成
2台水泵运行
50Hz
1台水泵运行
45Hz
2台水泵运行
专利比能控制技术：最低比能最高效率，最大节能70%

## Slide 66
水泵的效率监控

## Slide 67: 内置水泵不同转速时的数据
出厂前在专门测试台上进行测试，读取水泵数据

## Slide 68: 可实现无传感器自动控制
不再需要任何传感器和长距离输送的传感器电缆
根据自身检测的功率，自动计算工作点

## Slide 69
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
流量
扬程
水泵的性能曲线
水泵的专业保护

## Slide 70
流量
多泵并联运行时的保护
扬程
！
1号泵
1号+2号泵
1号+2号+3号泵

## Slide 71: 案例分析

## Slide 72: 540m3/h@28m三台并联

## Slide 73: 540m3/h@28m三台并联

## Slide 74: 540m3/h@28m 水泵技术数据

## Slide 75: 三台水泵并联运行曲线

## Slide 76: 三台水泵并联变频运行曲线

## Slide 77: 传统工作方式下的运行 540m3/h@28m 3台并联运行

## Slide 78
用赛莱默专业变频控制器控制

## Slide 79: 赛莱默专业暖通变频系统的组成

## Slide 80: 赛莱默专业控制器
最多控制6台泵并联运行
接收多路压差信号
最大节能70%
可实现无传感器控制
L

## Slide 81: Thanks